## Slide 1
2025 PTCE. All Right Reserved
2025. 09. 03
인프라개발팀
연결로 무한한 가치를 만드는 기업
Notes: 안녕하십니까.
저는 팬택씨앤아이 계열을 소개드릴 경영전략실 최영권 수석입니다.
2021년은 팬택씨앤아이 계열이 창립된지 30주년이 된 해입니다.
지난 30년간의 팬택씨앤아이 계열의 역사와 현재를 소개 드리고자 합니다.

## Slide 2
정류기용 대형리튬축전지 시스템 감시 방법.
(TBC1000B-NDA1)
01
감시 환경 구성
축전지 시스템 웹 접속
주요 감시 항목
별첨

## Slide 3
Ⅰ. 감시 환경 구성
2. PC 네트워크 구성
(예) 192.168.0.100로 PC IP 주소 설정
감시 PC의 명령 프롬프트에서 축전지 시스템(SMU02C, IP: 192.168.0.10)으로 Ping을 실행하여 네트워크 연결 상태를 확인한다.

## Slide 4
①
②
Ⅰ. 감시 환경 구성
3. SNMP 설정 ( RMS서버 연동 설정 )
설정 적용, Submit 클릭!
*System Settings> Basic Settings > SNMP
SNMP(GET/SET) | 설명 (SKT RMS 연동 기준 설정값)
SNMP Version | SNMPv1&SNMPv2C
SNMP Port Number | 161 (RMS에서 축전지 시스템 GET/SET시 사용되는 포트)
Change SNMP Community | 변경 시 체크
Read Community Name | 조회 시 사용되는 Community 값
Write Community Name | 설정 시 사용되는 Community 값
①
SNMP Trap (※ 최대 5개 Trap Target 설정 가능)
②
추가
Add 버튼을 클릭, 팝업 창에서 IP 주소, 포트, Version,
Trap Community 값을 추가. Version은 SNMPv2c로 설정.
변경
Modify 버튼을 클릭, IP 주소, 포트, Version, Trap Community 변경
삭제
추가 된 Trap list 테이블에서, O 를 체크 후 Delete 버튼 클릭

## Slide 5
1. 웹브라우저 주소창에 다음 주소를 입력하여 접속.
“https://192.168.0.10” (※ 크롬 권장)
2. 아래 초기 로그인 정보를 확인하여 로그인.
Default ID: admin
Password: Changeme
Ⅱ. 축전지 시스템 웹 접속
1. 웹 접속 및 로그인

## Slide 6
Ⅱ. 축전지 시스템 웹 접속
2. 웹 접속 확인
(※사이트의 보안 인증서가 없거나, 만료되었거나, 신뢰할 수 없는 경우, 브라우저가 “이 연결은 안전하지 않다”고 경고)
로그인이 성공할 경우
접속 시간 정보 표시
클릭!
클릭!

## Slide 7
3. 암호 변경
Ⅱ. 축전지 시스템 웹 접속
암호 추가/수정/삭제
*Maintenance> User Management
sktelecom011

## Slide 8
*Monitoring> Lithium Battery Group > Running Parameter
충전 전류 제한 값(A) = (100A x 서비스 중인 축전지 모듈 N x 설정값(0.05~1.00)
예: 모듈 10개, 설정값 0.05C → (100Ah × 10 × 0.05) = 50A, 즉 충전 전류는 50A 이하로 제한.
Ⅲ. 주요 감시 항목
3. 충전 전류 제한 설정

## Slide 9
*Home > System Overview > System Overview
Ⅲ. 주요 감시 항목
5. 축전지 시스템 관리 사이트명 변경
운영자가 설치된 축전지 시스템을 구분하기 위해 “Site ID” 항목 활용.(한글 지원 안됨)
*System Settings > Basic Settings > Site Config

## Slide 10
*Home > Active Alarm
Ⅲ. 주요 감시 항목
6. Active Alarm(실시간 알람)
시스템에서 발생되는 실시간 알람 확인 페이지.
(※ 알람리스트는 별첨 참고)
알람 개수
알람 등급별, View 필터링: (Critical, Major, Minor, Warning)
Critical
Major
Minor
Warning
알람 아이콘을 클릭하면 실시간 알람 확인 페이지로 이동, 해당 등급 알람 확인.

## Slide 11
*Query > Historical Alarm
Ⅲ. 주요 감시 항목
7. Historical Alarm(이력 알람)
시스템에서 발생 된 이력 알람 확인 페이지.
(※ 알람리스트는 별첨 참고)
날짜별 알람 이력 조회
알람 등급
알람 종류

## Slide 12
*System Setting > Basic Settings > Network Config > Network Config > Local Area Connection 2
Ⅳ. 별첨
1. 축전지 시스템 IP 주소 변경
항목 | 설정
Local Area Connection: WEB 접속, SNMP Local Connection 2: WEB 접속 | 
DHCP Enabled | DHCP 환경: Enable Static 환경: Disable
IP Type | IPv4
IP Address | 60.x.x.x
Subnet Mask | Y.Y.Y.Y
Default Gateway | Z.Z.Z.Z
“Enable Local Connection 2 “No” -> “Yes”로 변경, 변경할 IP로 설정 후, “Submit” 버튼을 클릭하면 실시간으로 적용.

## Slide 13
No. | 알람 목록 | 설명
1 | All Li Batt Communication Failure | SMU가 모든 장치와의 통신에 실패했을 때 발생
2 | Battery Charge Overcurrent | BMU의 축전지 충전 전류가 상한값을 초과하면 발생
3 | High Battery Temperature | 축전지 온도가 고온 알람 임계값을 초과하면 발생
4 | Low Battery Temperature | 축전지 온도가 저온 알람 임계값 미만일 경우 발생
5 | Battery Fuse Broken | 축전지 퓨즈가 단선되었거나 축전지 차단기가 OFF 상태일 경우 발생
6 | Battery Discharging | 축전지가 방전되면 SMU는 이 알람을 발생
7 | BMU Missing | SMU가 재시작된 이후, 재시작 전 감지된 최대 BMU(축전지 모듈) 수보다 적은 수의 BMU(축전지 모듈)가 감지되면 발생
8 | Over Load Alarm | 최대 출력 전력이 설정된 부하를 구동하기에 부족할 경우 발생
9 | Low Battery Capacity | 축전지 용량이 알람 임계값보다 낮을 경우 발생
Ⅳ. 별첨
2-1. 알람 리스트 – 축전지 시스템 (GROUP)

## Slide 14
No. | 알람 목록 | 설명
1 | Lithium battery communication failure | 이 알람은 SMU가 장비와 통신하지 못할 때 알람 발생
2 | Board hardware fault | 이 알람은 SMU가 BMU(축전지모듈)로부터 고장 알람을 수신했을 때 알람 발생
3 | Low temperature protection | BMU의 축전지 중 하나라도 저온 상태이고, 충방전이 차단된 경우 알람 발생
4 | Low temperature discharge | 방전 중 BMU의 축전지 중 하나라도 저온 상태일 경우 알람 발생
5 | High temperature protection | BMU의 축전지 중 하나라도 고온 상태이고, 충방전이 차단된 경우 알람 발생
6 | Charging high temperature protection | BMU의 축전지 충전 중 하나라도 고온 상태이고, 충방전이 차단된 경우 알람 발생
7 | Overcharge Protection | 축전지 충전 중 축전지 팩 전압이 과전압 보호 임계값 초과 했을 때 발생 알람 발생
8 | Overdischarge Protection | 축전지 방전 중 축전지 팩 전압이 저전압 보호 임계값 이하로 떨어졌을 때 알람 발생
9 | Charging Overcurrent Protection | 축전지 충전 전류가 충전 과전류 보호 알람 임계값을 초과하면 알람 발생
10 | Discharge Overcurrent Protection | 축전지 방전 전류가 방전 과전류 보호 알람 임계값을 초과하면 알람 발생
11 | Cell 1~15 Fault | 셀에서 고장이 감지(셀전압 or 셀온도 이상)되면, SMU는 BMU로부터 고장 알람 발생
12 | Upgrade failure | 업그레이드 실패로 인해 BMU는 이전 소프트웨어 버전을 계속 실행한다는 알람 발생
13 | Discharge low temperature protection | 방전 중 BMU의 축전지 중 하나라도 저온 상태일 경우 알람 발생
14 | Charging low temperature protection | 충전 중 BMU의 축전지 중 하나라도 저온 상태일 경우 알람 발생
15 | Input reverse connection | 전원 단자 또는 활성화 단자가 역접속되면 SMU가 이 알람 발생
16 | Abnormal shutdown | 이 알람은 SMU가 BMU(축전지모듈)로부터 비정상적으로 종료했을 때 알람 발생
17 | Lithium Battery Protection | 정상 작동 중, manual로 강제 종료 시 나오는 일반 알람(Abnormal shutdown과 같이 발생)
Ⅳ. 별첨
2-2. 알람 리스트 – 축전지 모듈

## Slide 15
Ⅳ. 별첨
3-1. 웹 자동로그아웃 방지
1. 브라우저(크롬)에서 “크롬 확장프로그램“ 검색.
2. 크롬 확장프로그램에서 “refresh” 검색 후, “Auto Refresh Plus” 선택 및 설치

## Slide 16
Ⅳ. 별첨
3-2. 웹 자동로그아웃 방지
1. 브라우저(크롬)에서 “Auto Refresh Plus 크롬 확장프로그램 아이콘을 선택” → 설정 팝업 띄움
2. 시간 간격을 “60 초” 설정 후 “시작”을 선택하면 해당 페이지는 설정 된 시간마다 “새로고침“ 동작.